## Лист1
Замеры максимальной мощности трансформаторных подстанций ТП-10(6)/0,4кВ за 2 полугодие 2022 год Сетевая организация ООО "Энерго Холдинг"
№ п/п | Наименование и адрес абонента | Номер ТП, краткие характеристики ТП | Мощность присоединенных трансформаторов, кВА | Номинальный ток трансформатора, 0,4кВ | Замер нагрузки трансформатора, А |  |  | Загруженность, %
[5 empty] | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ЖК "Победа" (ул. Транспортная 1/1) | ТП-1818 с ТМ 2х1600кВА | 3200 | 4618 | 1002 | 956 | 933 | 24
2 | ЖК "Победа" (ул. Фронтовиков 6/1) | ТП-1861 с ТМ 2х1250кВА | 2500 | 3608 | 732 | 732 | 722 | 22
3 | Оренбург ДорСтрой г.Бузулук ул.Заречная,21А; | ТП-225 с ТМ-560кВА | 560 | 819 | 12 | 13 | 16 | 9
4 | ООО "Лента" (г Орск, пр. Ленина, 168) | ТП-240 с ТМ 2 х1250кВА | 2500 | 3608 | 1200 | 1277 | 1177 | 32
5 | ЖК "Северное сияние" ул. Березка | ТП-1853 с ТМ 2*630 кВА | 1260 | 1818 | 927 | 928 | 927 | 51
6 | ООО "Автологика" ул.Донгуская 16/1 | ТП-2378 с 400кВА | 400 | 577 | 159 | 150 | 147 | 26
7 | ООО "Нежинский карьер" с.Нежинка | ТП-4012 с ТМ 2500кВАи ТМ63кВА | 2563 | 3799 | 10 | 0 | 0 | 1
8 | ООО "Веселовское" Бузулукский р-н | ТП№1-4 по 100кВА | 400 | 577 | 205 | 207 | 204 | 36
9 | ЗАО "НИВА" п.Междугорный | ТП-53 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 75 | 77 | 75 | 13
10 | ЗАО "НИВА" п.Междугорный | ТП-14 с ТМ 250кВА | 250 | 361 | 18 | 16 | 20 | 5
11 | ТК "Губернский" (ул.М.Джалиля,6) | ТП-1068 с ТМ-2х630кВА | 1260 | 1818 | 563 | 755 | 633 | 34
12 | ООО "Соф.Хлеб" (ул.25 Линия, 65) | ТП-1780 с ТМ-630кВА | 630 | 909 | 323 | 332 | 312 | 32
13 | Варламов Александр Владимирович ул.Салмышская,51 | ТП-1890 с ТМ 2х1000кВА | 2000 | 2890 | 2477 | 2366 | 2174 | 81
14 | Пеньчук Екатерина Александровна ул.Салмышская,49 | ТП-1703 с 2ТМ-1000, | 2000 | 2890 | 2298 | 2222 | 2103 | 78
15 | ООО "М3" пр. Победы | ТП-1778 с 2ТМ 1000 кВА | 2000 | 2890 | 933 | 944 | 833 | 31
16 | ООО "Евразия" (ул. Беляевская) | ТП-1660 с ТМ 2х400кВА | 800 | 1154 | 312 | 322 | 311 | 27
17 | ООО "Ремстройбыт" (с Павловка) | ТП-17130 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 147 | 150 | 148 | 26
18 | ЖК "Стрела" ( ул. Пролетарская 288 А,Б) | ТП-1956 с ТМ1250кВА | 2500 | 3608 | 650 | 655 | 652 | 18
19 |  | ТП-1957 с 2ТМ-1000 кВА | 2000 | 2890 | 427 | 433 | 440 | 15
20 | ООО "Яицкий причал" (ул. Яицкая, 1) | ТП-1789 с ТМ 2х1000кВА | 2000 | 3380 | 752 | 787 | 777 | 23
21 |  | ТП-1265 с ТМ 250кВА | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ООО "Оренбург Юг центр" (ул Весенняя,5 | ТП-2216 с ТМ-2х400кВА | 800 | 1154 | 440 | 440 | 438 | 38
23 |  | ТП-1879 с ТМ 2х630кВА | 1260 | 1818 | 327 | 330 | 327 | 18
24 | ОАО "ЕвразМеталлИнпром" (ул. Донгузская, 16/1) | ТП-2379 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 207 | 211 | 200 | 36
25 | ТК "Новый Мир" (ул.Салмышская, д.41) | ТП-1898 с ТМ 4х1000кВА | 4000 | 5780 | 3180 | 3200 | 3030 | 55
26 |  | ТП-1897 с ТМ 2х630кВА | 1260 | 1818 | 1200 | 1181 | 1140 | 65
27 | ООО "Железобетон" г.Орск ул.Строителей,48 | ТП-337 (2х400кВА), ТП-318 (630кВА, 315кВА), ТП-319( 315 кВА, 160кВА) | 2220 | 3178 | 985 | 922 | 1001 | 31
28 | ООО "Сордес" (ул.Донгузская, 74) | ТП-2352 с ТМ-400кВА ТМ-630кВА | 1030 | 1486 | 1002 | 980 | 940 | 66
29 | РЦ Козлова (ул. Центральная,1) | ТП-1996 с 2ТС-1600кВА | 3200 | 4618 | 2456 | 2511 | 2488 | 54
30 | База отдыха "Майорка" п.Рыбхоз | ТП-81 с ТМ-250 кВА | 250 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | ТП-82 с ТМ-100кВА | 100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ИП Пучкина (с Ивановка, Беляевское ш, 21) | ТП-4095 с ТМ 2х630кВА | 1260 | 1818 | 781 | 820 | 720 | 43
33 | ООО "Ладья" (с. Нежинка, ул. Солнечная, 8) | ТП-1385 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 213 | 201 | 222 | 37
34 | ООО "Ремстройбыт" (с. Павловка) | ТП-4107 с ТМ-630кВА | 630 | 909 | 122 | 132 | 126 | 14
35 | ООО "ОренБИв" (п.ЧерныйОтрог ул.Дорожная,50) | ТП-84 с ТМ-2х2500кВА | 5000 | 7216 | 3102 | 2903 | 3200 | 43
36 | ИП Волженцев п.Пригородный 12км а/д Оренбург-Орск | ТП-1666 с ТМ-2х100кВА | 200 | 288 | 74 | 74 | 78 | 26
37 | ИП Муратов г.Орск ул.Крайняя ,2А | ТП-100кВА | 100 | 144 | 20 | 23 | 26 | 16
38 | Ип Тонковид (п Куйбышева,ул Ветеранов труда,45) | ТП-1713 с ТМ-160кВА | 160 | 231 | 83 | 83 | 83 | 36
39 | ООО "Ливиум" г.Орск,пр.Мира15Г | РП-13, ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-4 | 4060 | 5871 | 1577 | 1643 | 1708 | 28
40 | ООО "Энерго защита" (п.Пригородный, ул Студенческая) | ТП-1634 с ТМ-630кВА | 630 | 909 | 207 | 210 | 205 | 23
41 | Свиридов п.им.Куйбышева ул.Ветеранов труда,45 | ТП-1435 с ТМ-160кВА | 160 | 231 | 99 | 104 | 94 | 43
42 | ТСЖ "Первенец" (ул.Центральная,2) | ТП-1468 с ТМ-2х400кВА | 800 | 1154 | 864 | 867 | 864 | 75
43 | ИП Хаерова п. Нежинка, | ТП-4089 с ТМ 630 кВА | 630 | 909 | 163 | 160 | 166 | 18
44 | ООО "АТП-3" (ул. Шоссейная 32 ) | ТП-1388 с ТМ-400кВА | 400 | 577 | 200 | 180 | 190 | 33
45 | ООО "Технострой" (ул.Шарлыкское шоссе, 34) | ТП-1451 с ТМ-25кВА | 25 | 35 | 11 | 11 | 11 | 26
46 | ООО"ЭнергоХолдинг" РПЦ г.Оренбург. Ул.Автомобилистов | ТП-5001 с ТМГ-100кВА | 100 | 144 | 5 | 1 | 2 | 2
47 | ИП Кривега , с. Октябрьское | ТП-9 с ТМ-250кВА | 250 | 361 | 55 | 54 | 54 | 15
48 | ОАО "Оренбургдорстрой" ул.Транспортная 8А | ТП-б/н с ТМ-160кВА | 160 | 231 | 123 | 115 | 117 | 45
49 | ООО "Лента" ул Чкалова | ТП-1920 с 2 ТМ1000 | 2000 | 2890 | 982 | 972 | 974 | 34
51 | ООО "Агрофирма" Поимская" Кувандыкский район | ТП-197 | 250 | 361 | 5 | 7 | 11 | 3
52 | ООО "Нефть-Терминал" | ТП-411 | 630 | 909 | 129 | 132 | 153 | 18
53 | ООО "Инвестсервис" п. Пригородный | ТП-1277 | 63 | 91 | 7 | 7 | 7 | 6
54 | ООО "Промтерминал" | ТП-2325 | 400 | 577 | 24 | 24 | 34 | 6
55 | ЖК "Новый мир" ул.Автомобилистов | ТП-5005 | 2500 | 3608 | 355 | 328 | 377 | 11